УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «Малоязовские

электрические сети» РБ

______________Р.М.Сафин

«30» января 2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ

МУП «МАЛОЯЗОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника ГБУ

Аварийно-спасательная служба РБ   ________________                  Нагорный С.А.

(должность)                                                       (подпись)                              (фамилия, инициалы)

Малояз, 2024 г.

Содержание:

1.Основные положения …………………………………………………………………………3

2. Краткая характеристика объекта МУП «МЭС» РБ…. ……………………………………..4

3. Краткая характеристика опасности технологического объекта……….…………………...4

4. ПЛА уровень «А»…………………………………………………………………………......5

5. Оперативная часть уровень «А»……………………………………………………………27

6. Оперативная часть уровень «Б»…………………………………………………………….37

7. Радиусы зон поражения……………………………………………………………………..41

8.Приложения …………………………………………………………………………………..42

- Основные положения

Настоящий план разработан на основании Постановления Правительства РФ №205 от 28.02.2018г «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам исполнения государственных функций Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору», Постановления Правительства РФ №730 от 26.08.2013 г. «Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» и «Рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах», утверждённые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 26 декабря 2012 года N 781.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разрабатывается с целью:
    1. Планирования действий персонала ОПО и специализированных служб на различных уровнях развития ситуаций;

2. Определения готовности организации к локализации и ликвидации аварий на ОПО;
    3. Выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварий на объекте;
    4. Разработки мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий основывается на: 
     1. Прогнозировании сценариев возникновения и развития аварий;
     2. Постадийном анализе сценариев развития аварий;
     3. Оценке достаточности принятых (для действующих ОПО) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварий; 
     4. Анализе действий персонала ОПО, специализированных служб при локализации и ликвидации аварий на соответствующих стадиях их развития.

Возможные сценарии аварийных ситуаций, их возникновение и развитие на производстве разработаны по условным энергетическим блокам.

Каждая аварийная ситуация может иметь несколько стадий развития; при сочетании определенных условий она может быть приостановлена или перейти в следующую стадию развития.

При этом могут иметь место различные уровни развития аварии:

Уровень «А» – характеризуется возникновением и развитием аварийной ситуации в пределах одного технологического блока, установки без влияния на смежные. Локализация аварийной ситуации на уровне «А» производится производственным персоналом установки с вызовом специальных подразделений при одновременном (срочном) оповещении должностных лиц, предусмотренных списком и схемой оповещения.

Уровень «Б» – характеризуется развитием аварийной ситуации с выходом за пределы блока и развитием её в пределах установки, предприятия.

Уровень «В» – аварийная ситуация характеризуется дальнейшим развитием и выходом ее за пределы территории установки, предприятия, организации, возможностью воздействия поражающих факторов на население близлежащих населенных пунктов, другие организации, окружающую среду. Локализация аварийной ситуации осуществляется с привлечением специализированных газоспасательных и пожарных частей.

ПЛА, разработанный в организации для опасных производственных объектов, должен находиться у технического руководителя и диспетчера организации, в отделе (службе) охраны труда и промышленной безопасности, в аварийно-спасательной службе (формировании). В цехе у начальника предприятия, начальников участков и операторов. Оперативные части ПЛА, разработанные с учетом технологических и других специфических особенностей объекта, должны находиться на соответствующих рабочих местах.

ПЛА пересматривается не реже чем один раз в 5 лет и уточняется в случаях изменений в технологии, аппаратурном оформлении, метрологическом обеспечении технологических процессов, а также после аварии.

- Краткая характеристика объекта МУП «Малоязовские электрические сети» Республики Башкортостан

Полное и сокращенное название организации

Муниципальное унитарное предприятие «Малоязовские электрические сети» республики Башкортостан, МУП «МЭС» РБ.

Полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс организации

452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул.Школьная, д.15, myp-mes@yandex.ru,  (34777) 2-03-16, 2-13-73.

Фамилия, должность руководителей организации

Директор Сафин Руслан Марселевич.

Краткий перечень основных направлений деятельности организации

– Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
	– Производство, передача и распределение пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха;
	– Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

– Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Объект, на который разрабатывается ПЛА:

1. Система газопотребления муниципального унитарного предприятия «Малоязовские электрические сети», расположенный по адресу: РБ, Салаватский район, с.Мурсалимкино, ул.Строительная, д.17.

2. Система газопотребления МУП «Малоязовские электрические сети» Республики Башкортостан, расположенный по адресу: РБ, Салаватский район, с.Малояз, ул.Коммунистическая, д.60/3.

1. Система газопотребления МУП «Малоязовские электрические сети» Республики Башкортостан, расположенный по адресу: РБ, Салаватский район, с.Лагерево, ул.Молодежная, д.16/3.

- Краткая характеристика опасности технологического объекта

3.1.Степень опасности и характер воздействия веществ на организм человека. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

В технологическом блоке объекта обращается следующее опасное вещество:

Природный газ (ГОСТ 5542-87) - пожаро- и взрывоопасен, малотоксичен, имеет специфический характерный запах. По степени воздействия на организм человека газ относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007. Предельно допустимая концентрации я в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропана, нормального бутана) 300 мг/м3, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) - 100 мг/м3. Горючий газ, в смеси с воздухом образует взрывоопасные смеси Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом: нижний – 5%, верхний – 15%. Категория взрывоопасной смеси 11А – Т1.

Оказывает удушающее воздействие на людей при высоких концентрациях, вызывает учащение пульса, увеличение объема дыхания, ослабление внимания, нарушение координации, потерю сознания. При падении содержания кислорода в воздухе на 25 – 30% появляются первые признаки асфиксии. Серьезные расстройства проявляются при содержании газа в воздухе выше 30%.

Средства защиты: противогаз марки БКФ, спецодежда, спецобувь, зимой – куртка на утепляющей прокладке, сапоги кожаные утепленные.

Меры первой помощи: Свежий воздух, согревание тела грелками, свободное дыхание. При нарушении дыхания дать кислород. При отсутствии дыхания делать искусственное дыхание (с использованием аппарата искусственной вентиляции легких при наличии). Морфин и адреналин противопоказаны.

- ПЛА: уровень «А»

4.1 Краткая характеристика системы газопотребления МУП «Малоязовские электрические сети» РБ.

Система газопотребления МУП «Малоязовские электрические сети» РБ  включает в себя:

- Система газопотребления муниципального унитарного предприятия «Малоязовские электрические сети»:

1). ГРПШ-РДГ-50Н-2-Г.2.2411-ОГ-5000;

2). Блочная котельная БКУ-4,5 МВт. Заводской №18.1

2). Котел водогрейный RSD 1500-3 шт;

3). Подземный газопровод.

- Система газопотребления МУП «Малоязовские электрические сети» Республики Башкортостан:

1). Газорегуляторный пункт шкафной ГРУ №25;

2). Котел водогрейный RSD 2500-6 шт;

3). Газопровод внутри котельной.

- Система газопотребления МУП «Малоязовские электрические сети» Республики Башкортостан:

1). Газорегуляторный пункт шкафной ГРПБ №105;

2). Котел водогрейный КСВ-1,86  - 2 шт;

3). Газопровод внутри котельной.

Основным опасным веществом, обращающимся в котельной, является метан, основной компонент природного газа.

По физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать требованиям и нормам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Теплота сгорания природных горючих газов низшая при 20°С и 101,325 кПа, не менее 31,8 (7600) МДж/м3 (ккал/м3).

Природные горючие газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемные проценты: нижний – 5, верхний – 15, для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89.

Категория взрывоопасной смеси 11А-Т1.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/м3 в пересчете на углеводород (ГОСТ 12.1.005-88).

Меры и средства защиты работающих от воздействия природного газа, требования к личной гигиене работающих, оборудованию и помещению регламентируются «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03) и «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03). 	Требования, предъявляемые к спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты устанавливаются «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций» (ПОТ РМ-026-2003).

Фильтрующие промышленные противогазы по ГОСТ 12.4.121-83 не допускается применять при неизвестном составе загрязняющих атмосферу веществ, а также при наличии в воздухе производственных помещений практически несорбирующихся веществ, например, метана.

Если состав газов и паров неизвестен или их концентрация выше максимально допустимой, применяются только изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-5).

Наличие в помещении более 20 % природного газа вызывает удушье, скопление его в закрытом объёме от 5 до 15 % может привести к взрыву газовоздушной смеси, при неполном сгорании выделяется угарный газ СО, который даже при небольшой концентрации (0,15 %) – отравляющий.

Угарный газ (другие названия — монооксид углерода, окись углерода, моноокись углерода, оксид углерода) — бесцветный газ без вкуса и запаха. Химическая формула CO. 	Так называемый «запах угарного газа» на самом деле представляет собой запах органических примесей.

Оксид углерода образуется при неполном сгорании углеводородного топлива при недостаточных температурах или плохой настройке системы подачи воздуха (недостаточно кислорода для окисления CO в CO2).

Угарный газ очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть. Признаками отравления служат головная боль, головокружение и потеря сознания. Токсическое действие монооксида углерода основано на том, что он связывается с гемоглобином крови прочнее, чем кислород (при этом образуется карбоксигемоглобин), таким образом, блокируя процессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания. Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 – 4. Величина ПДК – 20 мг/м3.

При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин – до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин – 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Помощь при отравлении монооксидом углерода: пострадавшего следует вынести на свежий воздух, полезно также кратковременное вдыхание паров нашатырного спирта.

CO очень слабо поглощается активированным углём обычных фильтрующих противогазов, поэтому для защиты от него применяется специальный фильтрующий элемент (он может также подключаться дополнительно к основному) — гопкалитовый патрон. Гопкалит представляет собой катализатор, способствующий окислению CO в CO2 при нормальных температурах. Недостатком использования гопкалита является то, что при его применении приходится вдыхать нагретый в результате реакции воздух.

Основными типами химических реакций, в которых участвует монооксид углерода, являются реакции присоединения и окислительно-восстановительные реакции, в которых он проявляет восстановительные свойства.

Свойства монооксида углерода:

Таблица 1

| Молекулярная масса | 28,01 а.е.м. |
| --- | --- |
| Растворимость | Крайне слабо растворим в воде (2,3 мл CO/100 мл H2O при 20°C) |
| Плотность | 0,00125 г/см3 (при 0°C) |

4.2.1. Объект:  Система газопотребления муниципального унитарного предприятия «МЭС» , РБ, Салаватский район, с.Мурсалимкино, ул.Строительная, д.17

Блок №1 ГРПШ-РДГ-50Н-2-Г.2.2411-ОГ-5000

Газорегуляторная пункт шкафной  ГРПШ с регулятором РДГ-50Н представляет собой газорегуляторную шкафную установку, смонтированную на раме, в металлическом двухдверном шкафу, на базе регулятора давления РДГ-50. Технологическое газовое оборудование газорегуляторного шкафного пункта ГPПШ состоит из двух линий редуцирования, основной и резервной. Под днищем устройства расположен обогреватель, поддерживающий оптимальную температуру установки в холодное время года. ГРПШ предназначены для редуцирования входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным

ГРПШ с 2-мя линиями редуцирования (регуляторы РДГ-50. РДП-50)

Блок №2 Котельная

Блочная котельная

БКУ-4,5 МВт. Заводской №18.1.

Максимальная тепловая мощность 4,5 МВт; вид теплоносителя – горячая вода; вид топлива (основное) – газ; степень огнестойкости блок-контейнера – II; категория и группа взрывопожарной опасности – Г; габаритные размеры – 11х9,8х3,1; испытание внутреннего газопровода низкого давления – 20.08.2018г.

Водогрейные котлы:

RSD 1500, заводской №1351

RSD 1500, заводской №1350

RSD 1500, заводской №1358

тепловая мощность 1,5МВа; рабочее давление 0,6Мпа; дата изготовления 07.2018г

Горелка:

- HR75A MG.PR.S.RU.A.8.50, заводской №1802576 применяемое топливо: газ-дизтопливо; дата изготовления 07.2018г

- HR75A MG.PR.S.RU.A.8.50, заводской №1802577 применяемое топливо: газ-дизтопливо; дата изготовления 07.2018г

- R75A M-.PR.S.RU.A.8.50, заводской №1800621P применяемое топливо: природный газ; дата изготовления 06.2018г

- 1 - котёл водогрейный  RS-D1500;

- 2 - дымоход Ду450;

- 3 - ввод газа Ду200;

- 4 - горелка комбинированная;

- 5 - горелка газовая;

- 6 - узел учета газа;

- 7 - выход на продувочную свечу Ду25;

- 8 - сетевые насосы;

- 9 - насосы подпиточные;

10- насос котловой;

11 - трубопроводы отопления 2хДу200;

12- подача холодной воды Ду50;

13 - узел учета тепла Ду150

14- дозирующий насос Enfnron;

15- дренаж Ду80(выводится в пол);

16- бак расширительный Zilmet;

17- клапан трехходовой смесительный;

18- емкость подпиточная;

19- вводно-распределительный шкаф

20- щит управления котельной (БУЗС)

21- трубопровод подачи диз.топлива Ду25;

22 - насосы диз.топлива.

Блок №3 Наружный газопровод подземный

Газопровод среднего давления:

- Подземный: Сталь d= 159x4,5, L=2,8 м,

ПЭ100 SDR17,6, D=160х9,1, L=340 м

- Надземный: Сталь d= 159x4,5, L=3,2 м

Котлы расположены в помещении, оснащенном вытяжной вентиляцией и сигнализатором загазованности и предназначены для работы без обслуживающего персонала. В этом же помещении расположен узел учета газа и редуцирования газа.

Ситуационный план

| Номер на плане | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Котельная |
| 2 | Дымовые трубы |
| 3 | Резервуар резервного жидкого топлива |
| 4 | Автоцистерна АЦ (с нефтеловушкой) |
| 5 | Существующее здание по ул. Строительная 11 |
| 6 | Существующее здание по ул. Строительная 13 |
| 7 | Бак замазученных стоков РГСП-5 |

4.2.2. Объект:  Система газопотребления МУП «Малоязовские электрические сети» Республики Башкортостан, РБ, Салаватский район, с.Малояз, ул.Коммунистическая, д.60/3

4.2.3. Объект:  Система газопотребления МУП «Малоязовские электрические сети» Республики Башкортостан, РБ, Салаватский район, с.Лагерево, ул.Молодежная, д.16/3

Производительная мощность котельной – 1,86 Гкал/час:

| Оборудование и проектная мощность котельной № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество котлов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | % загрузки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ВК-21 | КСВ-1,86 | 1995 | 1,86 | 2 | 1,6 | 86 |

КСВ – котел стальной водогрейный. Отопительные котлы серии КСВ– стальные водогрейные двухходовые (КСВ-0,1…0,5) и трехходовые (КСВ-1…8) жаротрубные котлы. Первый ход котлов образован жаровой трубой. Второй и третий (у котлов КСВ-1…8) образуют дымогарные трубы конвективной части котлов.

Факел горелки располагается горизонтально в центре топки. Дымовые газы, достигнув дна камеры обратного хода пламени, поворачивают на 180° и через дымогарные трубки направляются к фронту котла. В полости между передней крышкой и передней трубной доской газы поворачивают на 180° и входят в конвективный газоход, проходят его и через сборный короб поступают в дымовую трубу котельной.

Котел состоит из корпуса, передней крышки, короба для отвода дымовых газов, опор, теплоизоляции и декоративного кожуха.

Корпус котла 1 цилиндрической формы, включает в себя топочную камеру, переднюю 5 и заднюю 3 трубные доски, конвективный газоход и наружную обечайку. Топочная камера цилиндрическая, выполнена в виде жаровой трубы 2 и камеры обратного хода пламени 8 с приваренными трубными досками 9 и 6. К передней кромке топочной камеры приварен фланец горелки, а днище топочной камеры связано с задней трубной доской корпуса 3 анкерными трубками 21. Днище топочной камеры и задняя трубная доска образуют пластичную систему, компенсирующую температурные удлинения жаровой трубы. Трубные доски, жаровая труба, камера обратного хода пламени и их днища выполнены из листовой стали. Конвективный газоход котла состоит из дымогарных трубок 4. Трубы сгруппированы и вварены в трубные доски. Между пучками дымогарных труб для осмотра и очистки котла по водяной стороне оставлены промежутки. В качестве дымогарных труб используются цельнотянутые трубы.

Наружный корпус котла. Наружная обечайка выполнена из листовой стали. На наружной обечайке размещены подводящий патрубок обратной воды 10; отводящий патрубок прямой воды 12;три смотровых люка 16; сливной патрубок 13; взрывной клапан 19 к корпусу крепятся также и опоры котла 22. Передняя крышка 7 двустворчатая, изготовлена из металлического листа с за-ливкой огнеупорной массой. Под передней крышкой расположен фланец 20 с резьбовыми шпильками для присоединения горелки. Под коробом для отвода дымовых газов 15 расположен взрывной клапан 19, обмурованный с внутрен-ней стороны, оснащенный пружинами и смотровым патрубком. Передняя крышка обмурована изнутри составом, выдерживающим большую температуру, а также на ней имеется уплотнение, на которое производится равномерная затяжка крышки к корпусу с помощью болтов. Сборный короб для отвода дымовых газов 15 образован выступающей частью корпуса котла и присоеди-нен к дымовой трубе котельной. Короб имеет съемную сажевую крышку 23 для очистки. Теплоизоляция котла легкого типа. В качестве изоляционного материала используются плиты из минеральной ваты, выдерживающие температуру до 300…500°С. Толщина изоляции равна 100 мм. Поверх минеральной ваты котел покрывается декоративным кожухом из алюминия или оцинкованного листа толщиной 1мм. Вода подается в котел через входной патрубок в задней части корпуса. Установленная на обечайке рассеивающая пластина 11 смешивает холодную обратную воду с горячей котловой водой. Котел в составе котельной оборудуется также смесительным водяным насосом, с помощью которого температуру возвращающейся в котел воды повышают как минимум до 70°С. Из-за коррозии элементов котла чрезвычайно важно то, чтобы соприкасающиеся с дымовым газом поверхности не понижали в котле точку росы дымового газа. По этой причине температура обратной воды, поступающей в котел, не должна быть ниже 70°С. Вода из котла отводится через выходной патрубок, расположенный в передней части корпуса котла.

Котельная с. Лагерево основные данные:

Источники теплоснабжения – 1 котельная.

Установленная мощность – 1,86 Гкал/час

Присоединенная нагрузка- 1,6 Гкал/час

Оборудование - 2 котла КСВ-1,86 (1 рабочий, 1 резервный).

Температурный график работы котельной 85/70С.

Основным видом топлива является природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

Протяженность тепловых сетей составляет в 2-х трубном исполнении  1,65 км.

Проложены в надземном исполнении. Год прокладки 1986 г.

Котельная использует для выработки тепловой энергии природный газ. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

4.3 Анализ известных аварий

За время эксплуатации опасных производственных объектов, эксплуатируемого муниципальным унитарным предприятием «Малоязовские электрические сети» РБ, аварий не зарегистрировано.

В табл.№2 приведены аварии, связанные с природным газом, произошедшие на других предприятиях.

Таблица №2

Перечень аварий на объектах, связанных с природным газом

| Дата и место | Вид аварии | Описание аварии и основные причины | Масштабы развития аварии | Число пострадавших, ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.03.2008 г., ООО «Энергетик» | Взрыв газовоздушной смеси | Произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла ПТВМ-30М в результате нарушения технологического процесса. | Обрушена обмуровка котла, повреждено остекление здания котельной | Пострадавших нет |
| 05.11.2008 г. ОАО «Леноблгаз» | Повреждение газопровода | При производстве земляных работ был поврежден газопровод диаметром 530 мм. | Отключены от газоснабжения ТЭЦ и ряд промышленных предприятий | Пострадавших нет |
| 20.11.2008 г. ОАО «Воронежоблгаз» | Повреждение газопровода | При производстве земляных работ поврежден подземный газопровод высокого давления 1,2 МПа диаметром 325 мм. | Отключены от газоснабжения три котельные. | Пострадавших нет |
| 24.11.2008 г. ООО «Алмаз» | Взрыв в топке котла | В ООО «Алмаз» произошел взрыв газовоздушной смеси в топке автоматизированного котла в результате нарушения технологического процесса. | Поврежден котел | Пострадавших нет |
| 24.11.2008 г. ООО «Коммунальщик» | Взрыв в топке котла | В ООО «Коммунальщик» произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла в результате ошибочных действий персонала. | Повреждены обмуровка котла и газоход | Пострадавших нет |
| 02.07.2009 г. Курск, ООО «СМУ 17» | Повреждение подземного газопровода | При производстве земляных работ поврежден подземный газопровод среднего давления, эксплуатируемый ПТУ ЭГС ОАО «Курскгаз», диаметром 325 мм. Причина аварии – проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с эксплуатирующей организацией и без вызова на место представителя эксплуатирующей организации. | Прекращено газоснабжение трех микрорайонов города. | Пострадавших нет |
| 14.07.2009 г. Самара, ЗАО «Коммун-ЭНЕРГО». | Взрыв водогрейного котла | Во время эксплуатации произошел взрыв водогрейного котла. Причины аварии – несрабатывание защиты котловой автоматики безопасности, отсутствие контроля за безопасной эксплуатацией котельной и за своевременным обучением и аттестацией обслуживающего персонала. | Разрушение оборудования котельной | Пострадавших нет |
| 28.09.2009 Московская обл., Красногорский р-н, 28-й км автотрассы «Москва - Рига» | Утечка и воспламенение газа | В результате наезда легкового автомобиля на ограждение площадки произошло разрушение отключающей арматуры газопровода высокого давления, утечка и воспламенение газа. Причина аварии – дорожно-транспортное происшествие. | Разрушение газопровода | Пострадавших нет |
| 05.10.2009 Ленинградская обл., 91-й км Верхне-Выборгского шоссе | Утечка газа без воспламенения | При проведении работ по прокладке газопровода «Северный поток» экскаватором поврежден подводящий газопровод высокого давления, был выход газа без воспламенения. Причина аварии – производство работ в охранной зоне газопровода, не обозначенного в проекте. | Повреждение газопровода | Пострадавших нет |
| 13.10.2009 Ленинградская обл., 400 м от перекрестка автотрассы Пушкин - Малое Карлино, ОАО «Газпром», ОАО «Леноблгаз», филиал «Кингисепп-межрайгаз» | Утечка газа без воспламенения | При проведении работ по благоустройству территории произошло скатывание экскаватора с дорожной насыпи, в результате чего был поврежден газопровод высокого давления. Причина аварии – проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без разрешения эксплуатирующей организации и в отсутствие ее представителя. | Повреждение газопровода | Пострадавших нет |
| 19.10.2009 г. Саратов, ОАО «Сарэнергомаш», производственная котельная. | Взрыв газовоздушной смеси | При производстве ремонта автоматики произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла. Причины аварии – неудовлетворительная организация производства работ, неудовлетворительный уровень производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии | Разрушение котла | Пострадал один человек |
| 22.10.2009 г. Тюмень, ООО «Тюмень-межрайгаз», газопровод высокого давления «Городское газовое кольцо». | Утечка газа | Во время планового обследования газопровода была обнаружена утечка газа. Причина аварии – образование продольной трещины в стенке трубы, вызванное механическим повреждением газопровода при производстве земляных работ. | Для устранения утечки было прекращено газоснабжение 12-ти котельных, 36-ти предприятий и 1 тыс. 547-ми бытовых потребителей | Пострадавших нет |
| 26.10.2009 Омская обл., Омский район ОАО «Омскоблгаз». | Утечка газа | При производстве земляных работ в с. Лузино произошло повреждение газопровода высокого давления с выходом газа. | Прекращено газоснабжение двух котельных и 3700 квартир. | Пострадавших нет |
| 30.12.2009, Ставропольский край, Крымский район, 13 км магистрального газопровода «Анастасиевская-Новороссийск», ООО «Газпромтрансгаз-Кубань» | Утечке газа с последующим возгоранием | Техническая причина происшедшей аварии - разрушение прокладки нижнего фланцевого соединения задвижки | Разрушение газопровода | Пострадавших нет |
| 17.02.2010 Ставропольский край, Кировский р-н, станица Марьинская ООО «Радуга» | Утечка газа, взрыв газовоздушной смеси в помещении котельной | Подача газа произведена неустановленным лицом (лицами). Выведена из строя естественная вентиляция помещения котельного зала, помещение котельного зала не оснащено системами контроля воздуха по содержанию в нём окиси углерода и метана, ООО «Радуга» не обеспечило предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц, недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны должностных лиц ООО «Радуга», ООО «Радуга» осуществляет эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта – системы газопотребления ООО «Радуга» без лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, опасный производственный объект (система газопотребления предприятия) не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. | Разрушение здания | Травмы получили два оператора, один из которых скончался |
| 01.05.2010 г. 45-км автодороги «Лечинкай – Булунгу» | Разгерметизация наземного газопровода высокого давления | В результате наезда автомашины разгерметизировался наземный газопровод высокого давления. | Прекратилась подача газа в два населенных пункта | Пострадавших нет |
| 24.06.2010 г. ОАО «Белгородоблгаз» | Разгерметизация газопровода, пожар | Во время завершения строительства нового газопровода был поврежден действующий газопровод, что привело к выходу газа с воспламенением. | Повреждение газопровода | Пострадавших нет |
| 23.11.2010 г.Новгородская обл., газопровод-отвод на ГРС «Короцко» в районе 434-го км МГ «Белоусово-Ленинград». | Разгерметизация газопровода | При проведении земляных работ экскаватором был повреждён участок газопровода-отвода без возгорания. | Отключение потребителей не осуществлялось | Пострадавших нет |

Анализ основных причин произошедших аварий.

Для обоснования основных причин, способствующих возникновению аварий в сети газопотребления, проанализировано 18 аварий, происшедших на других аналогичных объектах и аварий, связанных с природным газом.

Анализ основных причин происшедших аварий позволил выделить следующие взаимосвязанные группы причин:

- нарушения при производстве земляных работ – (8 аварий) 45%,

- дорожно-транспортное происшествие – (2 аварии) 11%,

- нарушения требований правил промышленной безопасности – (2 аварии) 11%,

- коррозия, разрушение целостности  оборудования – (2 аварии) 11%,

- нарушения персоналом технологического процесса – (4 аварии) 22%.

  - Количество опасного вещества на объекте и участвующего в создании поражающих факторов для наиболее опасных по своим последствиям сценариев аварийной ситуации

Количество ПГ, выброшенного в результате аварийной ситуации:

m = 0,6+0,002=0,602 кг.

- Оперативная часть ПЛА уровня «А» для объектов:

- сеть газопотребления муниципального унитарного предприятия «Малоязовские электрические сети», с.Мурсалимкино, ул.Строительная, д.17;

- сеть газопотребления МУП «Малоязовские электрические сети» Республики Башкортостан, с.Малояз, ул.Коммунистическая, д.60/3;

- сеть газопотребления МУП «Малоязовские электрические сети» Республики Башкортостан, с.Лагерево, ул.Молодежная, д.16/3.

| Наименование, уровень и место аварийной ситуации | Опознавательные признаки аварийной ситуации | Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ) | Технические средства (системы) противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации (ПАЗ) | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С-1-1. Разгерметизация участка газопровода, арматуры, фланцевых соединений на территории организации. | Причины: - коррозионный, физический износ; -механическое повреждение; -нарушение ведения технологического режима, регламентных работ производственным персоналом; -нарушение правил ведения земляных работ. Опознавательные признаки: - видимый разрыв технического устройства; -загазованность территории, специфический запах природного газа; - шум (свист), создаваемый истекающим газом; - срабатывание световой и звуковой сигнализации в цехе. Возможные последствия: - образование взрывоопасного облака; - взрыв; - пожар; - разрушение аппаратуры, коммуникаций, сооружений; - травмирование людей. | Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение трубопровода на свечу в цехе. | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в цехе. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в цехе. Телефонная связь. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты предприятия. Первичные средства пожаротушения в цехе. Инструмент аварийного шкафа. | 1. Первый заметивший: - окриком или любым доступным средством связи предупреждает об опасности всех людей, находящихся в районе аварии, - сообщает об аварии ответственному за газовое хозяйство. 2. Ответственный за газовое хозяйство: - при необходимости вызывает КС Салаватского района филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово, тел.04, (34777) 2-01-05; - при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь по телефону 03, 112; -при необходимости оповещает организацию-поставщика газа о необходимости прекращения поставки газа; 3. КС Салаватского района филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово (примерное время прибытия 30 минут): - ограничивает доступ персонала организации и посторонних на территорию предприятия; - прекращает все виды работ на территории организации; - выводит всех присутствующих и, при наличии, пострадавших людей из опасной зоны в безопасное место; - до прибытия медицинских работников организует и оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим; - организует встречу аварийных служб; - организует ограждение опасной зоны, установку предупредительных и запрещающих проезд знаков; - организует работу персонала организации по ликвидации аварии; - дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 4. КС Салаватского района филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово, используя необходимые средства защиты, по прибытию приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии со своими должностными обязанностями по согласованию с ответственным руководителем работ. 5.Персонал скорой помощи (примерное время прибытия 5 мин.): - оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения; - организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 6. Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации: - осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действия аварийных служб; - информирует руководство организации о ходе выполнения работ по ликвидации последствий аварии. |
| С-1-2. Взрыв облака ГВС на территории организации. С-1-3. Факельное горение природного газа на территории организации | Причины: - загазованность территории организации; - образование взрывопожароопасного облака газовоздушной смеси в газопроводе; - наличие источников воспламенения. Опознавательные признаки взрыва: - резкий хлопок; - огненная вспышка. Опознавательные признаки пожара: -открытое факельное пламя из газопровода. Возможные последствия взрыва: - разрушение оборудования; - травмирование людей; - пожар. Возможные последствия пожара: - разрушение оборудования; - термическое поражение персонала. | Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение газопровода на свечу в цехе. | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в цехе. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в цехе. Телефонная связь. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты предприятия. Первичные средства пожаротушения в цехе. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Инструмент аварийного шкафа. | 1. Первый заметивший: - окриком или любым доступным средством связи предупреждает об опасности всех людей, находящихся в районе аварии, - сообщает об аварии ответственному за газовое хозяйство . 2. Ответственный за газовое хозяйство: - вызывает КС Салаватского района филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово, 04; - вызывает пожарную команду по телефону 112; - при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь по телефону 03, 112; - при необходимости оповещает организацию-поставщика газа о необходимости прекращения поставки газа; 3. Ответственный за газовое хозяйство, оценив ситуацию: - прекращает все виды работ на территории организации; - выводит всех присутствующих и, при наличии, пострадавших людей из опасной зоны в безопасное место; - до прибытия медицинских работников оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим; - организует встречу сервисной службы; - организует ограждение опасной зоны, установку предупредительных и запрещающих проезд знаков; - организует работу персонала организации по ликвидации аварии; - дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 5. Персонал организации, принимающий участие в ликвидации аварии: - по указанию ответственного за газовое хозяйство, используя первичные средства пожаротушения организации, приступает к тушению пожара до прибытия команды ПЧ-89; - производит ограждение опасной зоны, устанавливает предупредительные и запрещающие проезд знаки. 6. КС Салаватского района филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово (примерное время прибытия 30 минут), используя необходимые средства защиты, по прибытию приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии со своими должностными обязанностями по согласованию с ответственным руководителем работ. 7. Пожарная часть (примерное время прибытия и развертывания 40 мин.): - по прибытии к месту аварии, производит боевое развертывание; - приступает к ликвидации очагов загорания; - производит охлаждение стенок оборудования и коммуникаций, близрасположенных к очагу пожара; -при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь по телефону 03; - при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации по согласованию с ответственным руководителем работ; - в средствах защиты дежурит со средствами пожаротушения до полной ликвидации аварии. 8. Персонал скорой помощи (примерное время прибытия 5 мин.): - оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения; - организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 9. Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации: - осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действия аварийных служб; - информирует руководство организации о ходе выполнения работ по ликвидации последствий аварии. |
| С-2-1. Взрыв облака ГВС в помещении предприятия С-2-2. Факельное горение природного газа в помещении предприятия. | Причины: - загазованность помещения предприятия; - погасание пламени горелки и отказ КИПиА котла; - образование взрывопожароопасного облака газовоздушной смеси в газопроводе или топке котла; - наличие источников воспламенения. Опознавательные признаки взрыва: - резкий хлопок; - огненная вспышка. Опознавательные признаки пожара: -открытое факельное пламя из газопровода. Возможные последствия взрыва: - разрушение оборудования; - травмирование людей; -пожар. Возможные последствия пожара: - разрушение оборудования; - термическое поражение персонала. | Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение газопровода на свечу в цехе. | На газопроводе-вводе в цех предусмотрены: электромагнитный отсекающий клапан; байпас газового фильтра с ручной арматурой; байпас регулятора давления газа с ручной арматурой; сбросной клапан, срабатывающий при превышении давления газа выше допустимых значений; продувочные газопроводы. Перед горелками котлов - запорная арматура на газопроводе; Котлы оснащены системами автоматической световой и звуковой сигнализации и противоаварийной защиты. В цехе предусмотрены: - сигнализаторы ФСТ-03 метана и окиси углерода; - система автоматической пожарной сигнализации; - первичные средства пожаротушения; - аварийные инструменты и средства индивидуальной защиты в аварийном шкафу в помещении предприятия. | 1. Первый заметивший: - окриком или любым доступным средством связи предупреждает об опасности всех людей, находящихся в районе аварии, 2. Ответственный за газовое хозяйство: - вызывает КС Салаватского района филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово, тел.04. - вызывает пожарную команду по телефону 112; - при необходимости оповещает организацию-поставщика газа о необходимости прекращения поставки газа; 3. Ответственный за газовое хозяйство: - ограничивает доступ персонала организации и посторонних на территорию предприятия; - встречает аварийные службы и указывает направление их движения по территории организации к месту разгерметизации газопровода. 4. Ответственный за газовое хозяйство, оценив ситуацию: - прекращает все виды работ в цехе и на территории организации; - выводит всех присутствующих и, при наличии, пострадавших людей из опасной зоны; безопасное место; - до прибытия медицинских работников оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим; - организует встречу аварийных служб; - организует ограждение опасной зоны, установку предупредительных и запрещающих проезд знаков; - организует работу персонала организации по ликвидации аварии; - организует остановку работы предприятия; - дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 5. Ответственный за газовое хозяйство: - по возможности останавливают работу предприятия; -используя первичные средства пожаротушения организации, приступают к тушению пожара до прибытия команды ПЧ. 6. КС Салаватского района филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово (примерное время прибытия 30 минут), используя необходимые средства защиты, по прибытию приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии со своими должностными обязанностями по согласованию с ответственным руководителем работ. 7.Пожарная часть-89 (примерное время прибытия и развертывания 40 мин.): - по прибытии к месту аварии, производит боевое развертывание; - приступает к ликвидации очагов загорания; - производит охлаждение стенок оборудования и коммуникаций, близрасположенных к очагу пожара; - при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации по согласованию с ответственным руководителем работ; - в средствах защиты дежурит со средствами пожаротушения до полной ликвидации аварии. 8. Персонал скорой помощи (примерное время прибытия 10 мин.): - оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения; - организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 8. Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации: - осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действия аварийных служб; - информирует руководство организации о ходе выполнения работ по ликвидации последствий аварии. |

- Оперативная часть уровня «Б»

| Наименование, уровень и место аварийной ситуации | Опознавательные признаки аварийной ситуации | Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ) | Технические средства (системы) противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации (ПАЗ) | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С-2-3. Взрыв облака ГВС на территории предприятия | Причины: - загазованность помещения предприятия; - образование взрывопожароопасного облака газовоздушной смеси в цехе; - наличие источника воспламенения. Опознавательные признаки: - резкий хлопок; - огненная вспышка. Возможные последствия: - разрушение оборудования, здания предприятия, наружного газопровода; - травмирование людей; - пожар. | Аварийная остановка работы предприятия. Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение трубопровода на свечу в цехе. | Ручная арматура на газопроводах, предохранительный клапан, сбросные свечи в цехе, Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа. Автоматическая система управления технологическим процессом. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Первичные средства пожаротушения в предприятия. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Инструмент аварийного шкафа. | Развитие аварии за пределами блока в результате взрыва ГВС на территории организации (возможно разрушение здания и оборудования предприятия и травмирование людей) предусматривает следующие оперативные действия: 1. Ответственный руководитель (при переходе на уровень «Б» ответственным руководителем работ по локализации и ликвидации аварии является руководитель организации или лицо, его замещающее) убеждается в том, что: - из опасной зоны эвакуированы люди, не принимающие участия в ликвидации аварии; - вызваны и приступили к ликвидации аварийной ситуации аварийная служба; - сообщение об аварии получили директор; - пострадавшему персоналу оказывается медицинская помощь; - освещение производственных площадок, и путей подъезда к ним соответствуют нормам; - персонал организации, принимающий участие в ликвидации аварии, обеспечен надежными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, материалами и инструментом; - по периметру площадки аварийной зоны обеспечено оцепление, выставлены предупредительные знаки; - определено место штаба по локализации и ликвидации аварии; - докладывает директору предприятия о ходе работ по ликвидации аварийной ситуации. 2. Ответственный руководитель работ, руководитель аварийно-спасательного отряда, командир боевого расчета ПЧ-89, медицинские работники скорой помощи: - оценив масштабы аварийной ситуации, принимают решение о достаточности средств и сил, задействованных в её ликвидации, или об их усилении; - организуют оперативный инструктаж персоналу, участвующему в ликвидации аварии, для координации совместных действий; 3. Ответственный за газовое хозяйство, находясь с наветренной стороны: - производит ограждение опасной зоны, устанавливает предупредительные и запрещающие проезд знаки; - выполняет указания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; - дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 4. КС Салаватского района филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово: - участвует в проведении аварийно-спасательных работ, по согласованию с ответственным руководителем принимает меры по отключению и освобождению трубопровода природного газа; - при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации; - организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 5. ПЧ-89: - производит тушение очагов загорания; - при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации по согласованию с ответственным руководителем работ; - организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 6. Медперсонал скорой помощи: - организует пункт первой медицинской помощи на границе опасной зоны; - оказывает медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения. |

- Радиусы зон поражения

Основные поражающие факторы: воздействие теплового излучения.

Размеры зон действия поражающих факторов

| Факельное горение природного газа на территории организации (Методика определения расчетных величин пожарного риска на ПО, утв. приказом МЧС от 10.06.09 № 404) | Уровни воздействия теплового излучения (размеры зон поражения), м |
| --- | --- |
| Длина факела | 16,4 |
| Диаметр факела | 4,8 |
| Зона без негативных последствий (1,4 кВт/м2) | R6=18,5 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (4,2 кВт/м2) | R5=16,11 |
| Непереносимая боль через 20 сек (7 кВт/м2) | R4=12,4 |
| Непереносимая боль через 3-5 сек (10,5 кВт/м2) | R3=8,82 |
| Воспламенение древесины (13,9 кВт/м2) | R2=7,54 |
| Воспламенение резины (14,8 кВт/м2) | R1=6,47 |

Приложение №1

Список должностных лиц, подразделений и организаций, которые должны быть извещены об аварии в сети газопотребления

| № п/п | Наименование подразделения и должностного лица | Фамилия, имя, отчество | № телефона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | служебный |  |
|  | Директор МУП «Малоязовские электрические сети» РБ | Сафин Руслан Марселевич | (34777) 2-03-16 |  |
|  | Ответственный за газовое хозяйство | Сафин Руслан Марселевич | (34777) 2-03-16 |  |
|  | Дежурный диспетчер ГБУ АСС РБ (круглосуточно) | Диспетчер | (347) 285-85-17 |  |
|  | Дежурный ЗПСО (с.Малояз), (круглосуточно) | Диспетчер | 8-987-015-19-41 |  |
|  | Главный инженер филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово | Кузнецов Иван Владимирович | (34798) 3-15-05 |  |
|  | Начальник КС Салаватского района филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово | КирхановАртур Феликсович | (34777) 2-02-45 | 04 |
|  | Начальник ПЧ №89 ГУ «32 ОФПС по РБ » | Сайфуллин Динар Мухаметнурович | (34777) 2-04-82 | 112 |
|  | Главный врач ГБУЗ «Малоязовская ЦРБ» | Фахретдинов Рудольф Радикович | (34777) 2-05-31 | 103 |

Приложение №2

- Схема оповещения об аварии в сети газопотребления

ГБУ АСС РБ ЗПСО с.Малояз

Пожарная часть;

Медицинская служба;

Филиал «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово

Ответственный за газовое хозяйство

Ответственный за газовое хозяйство

Директор

Приложение №3

Список инструмента, материалов, приспособлений и средств индивидуальной защиты, размещенных в аварийном шкафу в котельной

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Шланговый противогаз ПШ-1 | 1 шт |
|  | Спасательный пояс | 1 шт |
|  | Запрещающие знаки | набор |
|  | Веревка с флажками | 1 шт |
|  | Прокладки паронитовые | 4 шт |
|  | Заглушки стальные | 4 шт |
|  | Ключ газовый № 1 | 1 шт |
|  | Молоток | 1 шт |
|  | Зубило | 1 шт |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки резиновые | 1 пара |

Приложение №4

    - Обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте и порядок их действий

1. Ответственный руководитель по локализации и ликвидации аварийной ситуации обязан:

1.1. На уровне «А» развития аварийной ситуации:

- оценить обстановку, выявить количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников организации, близлежащих организаций  и населения (при необходимости) об аварийной ситуации;

- организовать командный пункт, сообщить о месте его расположения и постоянно находиться на нем;

- принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

- принять неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону;

- привлекать к работе в зоне действия поражающих факторов только тех лиц из числа производственного персонала, которые подготовлены и аттестованы в установленном порядке и оснащены средствами индивидуальной защиты;

- контролировать правильность действий персонала МУП «Малоязовские электрические сети» РБ, аварийных районных служб, по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с оперативной частью ПЛА и выполнение своих распоряжений;

- информировать руководство организации о характере аварийной ситуации и ходе спасательных и восстановительных работ;

- уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛА.

1.2. На уровне «Б» развития аварийной ситуации, дополнительно к пункту 1.1. Ответственный руководитель обязан:

- в случае изменения места расположения командного пункта оповестить об этом всех  лиц, привлекаемых к работам по локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- руководить действиями производственного персонала, аварийных служб, по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на объекте и контролировать выполнение своих распоряжений.

2. Директор МУП «Малоязовские электрические сети» РБ обязан:

Получив сообщение об аварийной ситуации, немедленно прибыть на место аварии и обеспечить:

- организацию оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим;

- в соответствии с запросом Ответственного руководителя, принятие необходимых мер по привлечению опытных рабочих и специалистов в бригады для дежурства и выполнения необходимых работ, связанных с локализацией и ликвидацией аварии, а также по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования;

- работу аварийных и материальных складов и доставку материалов, инструмента и т.п. к месту аварийной ситуации;

- при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организацию питания и отдыха всех лиц, привлекаемых к ликвидации аварии;

- информирование в установленном порядке соответствующих организаций о характере аварийной ситуации и ходе спасательных и восстановительных работ;

3. Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с. Месягутово обязано:

По вызову ответственного за газовое хозяйство МУП «Малоязовские электрические сети» РБ обеспечить своевременное прибытие на место аварии.

- выполнять работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с должностными обязанностями и по согласованию с  ответственным руководителем работ и оперативной частью ПЛА;

- держать постоянную связь с Ответственным руководителем работ;

- обеспечить взаимодействие и координацию действий с прибывшими на место аварии специальными службами: ПЧ, работниками скорой помощи.

4. Начальник (старший дежурный командир) ПЧ-89 обязан:

- по вызову ответственного за газовое хозяйство МУП «Малоязовские электрические сети» РБ обеспечить своевременное прибытие на место аварии;

- руководить работами по тушению пожара, согласовав действия с ответственным руководителем работ по ликвидации аварии, в соответствии с  должностными обязанностями;

- при необходимости организовать своевременный вызов резервной и свободной смен пожарной части на место аварии;

- обеспечить из своего запаса средствами пожаротушения, инструментами и инвентарем работников предприятия, выделенным ответственным руководителем в помощь пожарной части;

- держать постоянную связь с ответственным по ликвидации аварии и систематически информировать его о ходе работ по тушению пожара;

- по требованию ответственного руководителя работ предоставлять для ликвидации любой аварии материалы и оборудование.

5. Персонал скорой помощи обязан:

- по вызову ответственного за газовое хозяйство МУП «Малоязовские электрические сети» РБ обеспечить своевременное прибытие на место аварии;

- оказывать первую помощь пострадавшим;

- руководить отправкой пострадавших в лечебные учреждения;

- организовать непрерывное дежурство медицинского персонала на все время ликвидации аварии и проведения спасательных работ.

6. ГБУ АСС РБ ЗПСО с.Малояз обязан:

- обеспечить оперативное реагирование и предоставление в распоряжение МУП «МЭС» силы и средства;

- поддерживать органы управления, сил и средств в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях.

Приложение №5

Аварийная остановка оборудования и мероприятия по технике безопасности:

1. Автоматика безопасности остановит горелку в случаях:

а) погасло контролируемое пламя горелки;

б) отключение электроэнергии.

в) понижение давления воздуха для горения упало ниже минимального значения

г) давление газа на горение упало ниже минимального уровня

д) давление газа на горение повысилось выше максимального уровня.

Происходит отсечка топлива, на щите автоматики включается сигнал аварии. При этом необходимо закрыть кран на опуске , открыть кран продувочной свечи.

По показаниям сигнальных ламп и приборов выяснить причину аварийной остановки.

Принять все необходимые меры для  её устранения, руководствуясь существующими инструкциями. При необходимости вызвать организацию, занимающуюся сервисным обслуживанием автоматики и газового оборудования или филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с. Месягутово.

2.Начальник производства обязан в аварийных случаях немедленно остановить работу установки, если:

а) появились неплотности в обмуровке, клапанах, в газопроводе;

б) обнаружена загазованность предприятия, произошел взрыв на установке или газопроводах;

в) неисправна горелка котла;

г) случился пожар, угрожающий персоналу или оборудованию;

д) перестали действовать оба предохранительных клапана;

е) давление поднялось выше разрешенного более чем на 10% и продолжает расти;

ж) отключение электроэнергии.

В случае загазованности помещения предприятия - выключить электропитание предприятия рубильником, перекрыть задвижку на вводе газа в цех, открыть все окна и двери.

В случае возникновения пожара непосредственно на вводе газопровода перед отключающим краном установлен термочувствительный запорный клапан, автоматически перекрывающий подачу газа при достижении температуры среды в помещении 1000С.

Для непрерывного автоматического контроля утечек газа в воздухе контролируемого помещения устанавливаются детекторы загазованности, обеспечивающие световой и звуковой сигналы с одновременной выдачей сигнала на закрытие электромагнитного клапана при достижении 10% НКПР (нижнего концентрационного предела распространения пламени).

Запрещается:

-во время эксплуатации автоматов производить какой-либо ремонт;

-эксплуатировать автоматы при неисправной автоматике;

-работы на газопотребляющем оборудовании может проводить только обученный для этого обслуживающий персонал.